## Sheet1
Code | Description | Value
0000 | TYPE | P220-2
010A | REFERENCE | MF09
0005 | SOFTWARE VERSION | 6.A
0104 | FREQUENCY | 60Hz
0118 | Change Group Input | EDGE
0109 | SETTING GROUP | 1
0105 | DEFAULT DISPLAY | IB RMS
0106 | START DETECTION | 52A
0107 | ANALOG OUTPUT | 4-20 mA
0108 | DATA TYPE ANALOG | IB RMS
0120 | PRIM PH | 100
0121 | SEC PH | 5
0122 | PRIM E | 50
0123 | SEC E | 5
0150 | LED 5 | No
0152 | LED 6
0154 | LED 7 | No
0156 | LED 8
0114 | Pulse up
0200 | THERMAL OVERLOAD FUNCT ? | YES
0201 | teta INHIBIT ? | NO
0202 | Iteta> | 0.64In
0203 | Ke | 3
0204 | Te1 | 29mn
0205 | Te2 | 29mn
0206 | Tr | 234mn
0208 | teta ALARM ? | YES
0209 | teta ALARM | 90%
020A | teta FORBID START ? | YES
020B | teta FORBID START | 80%
0210 | I>> FUNCTION ? | YES
0211 | I>> | 5.5In
0212 | tI>> | 0.00s
0220 | I0> FUNCTION ? | NO
0223 | I0>> FUNCTION ? | YES
0224 | I0>> | 0.300Ien
0225 | tI0>> | 0.05s
0230 | I2> FUNCTION ? | YES
0231 | I2> | 0.125In
0232 | tI2> | 3.00s
0233 | I2>> FUNCTION | NO
0240 | EXCES LONG START FUNCT ? | YES
0241 | Istart DETECTION | 2.0Ith
0242 | tIstart | 4s
0244 | BLOCKED ROTOR FUNCT ? | YES
0245 | tIstall | 2.0s
0246 | STALLED ROTOR ? | YES
0247 | Istall DETECTION | 2.0Ith
0248 | LOCK ROTOR AT START ? | NO
0250 | I< FUNCTION ? | NO
0300 | THERMAL OVERLOAD FUNCT ? | NO
0310 | I>> FUNCTION ? | NO
0320 | I0> FUNCTION ? | NO
0323 | I0>> FUNCTION ? | NO
0330 | I2> FUNCTION ? | NO
0333 | I2>> FUNCTION | NO
0340 | EXCES LONG START FUNCT ? | NO
0344 | BLOCKED ROTOR FUNCT ? | NO
0350 | I< FUNCTION ? | NO
01D3 | START NB LIMITAT FUNCT ? | YES
01D4 | Treference | 60mn
01D5 | HOT START NB | 2
01D6 | COLD START NB | 3
01D7 | Tinterdiction | 30mn
01D8 | TIME BETW START FUNCT ? | NO
01DA | REACCEL AUTHORIZ FUNCT ? | NO
0160 | INPUT 3 | No
0161 | INPUT 4 | No
0162 | INPUT 5 | No
01E5 | EXT 1 | 0.00s
01E6 | EXT 2 | 0.00s
01EA | EXT 3 | 0.00s
01EB | EXT 4 | 0.00s
01A0 | THERM OV. | No
01A1 | teta ALARM | No
01A2 | teta FORBID. START | No
01A7 | I>> | No
01A8 | tI>> | No
01A3 | I0> | No
01A4 | tI0> | No
01A5 | I0>> | No
01A6 | tI0>> | No
01A9 | tI2> | No
01AA | tI2>> | No
01AB | EXCEX LG START | No
01AC | tIstall | No
01AD | LOCKED ROTOR | No
01AE | tI< | No
01AF | START NB LIMIT | No
01B0 | Tbetw 2 start | No
01BF | EXT 1 | No
01C0 | EXT 2 | No
01C2 | EXT 3 | No
01C3 | EXT 4 | No
01C1 | SUCCESS START | No
01F0 | EQU. A Toperat | 0.0s
01F1 | EQU. A Treset | 0.0s
01F2 | EQU. B Toperat | 0.0s
01F3 | EQU. B Treset | 0.0s
01F4 | EQU. C Toperat | 0.0s
01F5 | EQU. C Treset | 0.0s
01F6 | EQU. D Toperat | 0.0s
01F7 | EQU. D Treset | 0.0s
0170 | THERM OV. | No
0171 | teta ALARM | No
0172 | teta FORBID. START
0177 | I>>
0178 | tI>> | No
0173 | I0> | No
0174 | tI0> | No
0175 | I0>>
0176 | tI0>> | No
0179 | tI2> | No
017A | tI2>> | No
017B | EXCES LG START | No
017C | tIstall | No
017D | LOCKED ROTOR | No
017E | tI< | No
017F | START NB LIMIT
0180 | T betw 2 start | No
018F | EXT 1 | No
0190 | EXT 2 | No
019D | EXT 3 | No
019E | EXT 4 | No
0191 | CLOSE ORDER | No
0192 | TRIP ORDER | No
0193 | ORDER 1 | No
0194 | ORDER 2 | No
0195 | SUCCESS START | No
0196 | t EQU.A | No
0197 | t EQU.B | No
0198 | t EQU.C | No
0199 | t EQU.D | No
019A | SW OPER TIME | No
019B | SW OPER NB | No
019C | SAn | No
016F | Active group | No
01D0 | TRIP RLY SETTINGS
01D1 | TRIP RLY SETTINGS 2 | No
01D2 | LATCH TRIP ORDER | No
01DC | SW OPERATING TIME ? | NO
01DE | SW OPERATION NB ? | YES
01DF | SW OPERATION NB | 20
01E0 | SAn ? | NO
01E3 | TRIP T | 1.00s
01E4 | CLOSE T | 1.00s
0115 | Latch | No
010C | FAULT NUMBER | 5
01E7 | PRE-TIME | 2.5s
01E8 | POST-TIME | 0.5s
01E9 | DISTURB REC TRIG | ON TRIP