## clean
Code | Description | Value | Valor_Num | Unidade
0000 | TYPE | P220-2
010A | REFERENCE | MF09
0104 | FREQUENCY | 60Hz | 60 | Hz
0120 | PRIM PH | 100
0121 | SEC PH | 5
0122 | PRIM E | 50
0123 | SEC E | 5
0202 | Iteta> | 0.64In | 0.64 | In
0203 | Ke | 3
0204 | Te1 | 29mn | 29 | mn
0205 | Te2 | 29mn | 29 | mn
0206 | Tr | 234mn | 234 | mn
0209 | teta ALARM | 90% | 90 | %
020B | teta FORBID START | 80% | 80 | %
0211 | I>> | 5.5In | 5.5 | In
0212 | tI>> | 0.00s | 0 | s
0224 | I0>> | 0.300Ien | 0.3 | Ien
0225 | tI0>> | 0.05s | 0.05 | s
0231 | I2> | 0.125In | 0.125 | In
0232 | tI2> | 3.00s | 3 | s
0241 | Istart DETECTION | 2.0Ith | 2 | Ith
0242 | tIstart | 4s | 4 | s
0245 | tIstall | 2.0s | 2 | s
0247 | Istall DETECTION | 2.0Ith | 2 | Ith
01D4 | Treference | 60mn | 60 | mn
01D5 | HOT START NB | 2
01D6 | COLD START NB | 3
01D7 | Tinterdiction | 30mn | 30 | mn
0160 | INPUT 3 | No
0161 | INPUT 4 | No
0162 | INPUT 5 | No
01E5 | EXT 1 | 0.00s | 0 | s
01E6 | EXT 2 | 0.00s | 0 | s
01EA | EXT 3 | 0.00s | 0 | s
01EB | EXT 4 | 0.00s | 0 | s
01F0 | EQU. A Toperat | 0.0s | 0 | s
01F1 | EQU. A Treset | 0.0s | 0 | s
01F2 | EQU. B Toperat | 0.0s | 0 | s
01F3 | EQU. B Treset | 0.0s | 0 | s
01F4 | EQU. C Toperat | 0.0s | 0 | s
01F5 | EQU. C Treset | 0.0s | 0 | s
01F6 | EQU. D Toperat | 0.0s | 0 | s
01F7 | EQU. D Treset | 0.0s | 0 | s
01DF | SW OPERATION NB | 20
01E3 | TRIP T | 1.00s | 1 | s
01E4 | CLOSE T | 1.00s | 1 | s
01E7 | PRE-TIME | 2.5s | 2.5 | s
01E8 | POST-TIME | 0.5s | 0.5 | s
01E9 | DISTURB REC TRIG | ON TRIP